Ограничители перенапряжений в фарфоровых покрышках для электрических  сетей класса напряжения 220 кВ

Предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью класса напряжения 220 кВ переменного тока частоты   50 Гц от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

Ограничители снабжены предохранительными устройствами, обеспечивающими взрывобезопасность аппарата.

ТУ 3414-005-31911579-2007

Основные параметры ограничителей для сетей 220 кВ

с током пропускной способности 550 А.

| Основные технические характеристики | ОПН-220/146/ 10/550 УХЛ1 | ОПН-220/154/ 10/550 УХЛ1 | ОПН-220/165/ 10/550 УХЛ1 | ОПН-220/176/ 10/550 УХЛ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Класс напряжения сети, кВ | 220 |
| 2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, Uнр *)кВ | 146 | 154 | 165 | 176 |
| 3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 182 | 192 | 206 | 220 |
| 4. Номинальный разрядный ток, кА | 10 |
| 5. Остающееся напряжение при токе грозовых перенапряжений с амплитудой, кВ, не более: 5000 А 10000 А 20000 А | 441 476 499 | 465 502 523 | 487 540 561 | 518 579 600 |
| 6. Остающееся напряжение при токе комму-тационных перенапряжений на волне 30/60 мкс с амплитудой, кВ, не более: 250 А 500 А 1000 А | 356 369 394 | 376 386 416 | 400 416 442 | 426 436 470 |
| 7. Остающееся напряжение при импульсах тока 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 535 | 562 | 600 | 638 |
| 8. Классификационное напряжение ограничителя при классификационном токе 1,5 мА ампл., кВ действ., не менее | 182 | 192 | 206 | 220 |
| 9. Пропускная способность ограничителя: а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой,А в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с ампли-тудой, кА | 550 10000 100 |
| 10. Удельная поглощаемая энергия одного импульса, кДж/кВ(U нр), не менее | 2,7 |

# *)- диапазон Uнр 115 кВ - 186 кВ, шаг 1 кВ

пропускная способность при 2000 мс от 500 А до 1200 А