### Ограничители перенапряжений типа

#### ОПН-П-35/40,5/10/400 УХЛ1

#### ОПН-П-35/40,5/10/550 УХЛ1

Предназначены для защиты электрооборудования сетей с изолированной или компенсированной нейтралью класса напряжения 35 кВ переменного тока частоты 50 Гц от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

ТУ 3414-004-31911579-2007

| Наименование параметра | Норма для U нр, кВ |
| --- | --- |
|  | 40,5 | 40,5 |
| 1. Класс напряжения сети, кВ | 35 | 35 |
| 2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 40,5 | 40,5 |
| 3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 51,0 | 51,0 |
| 4. Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 |
| 5. Остающееся напряжение при токе грозовых перенапряжений с амплитудой, кВ, не более: 5000 А 10000 А 20000 А | 123,0 132,0 144,0 | 118,0 128,0 141,0 |
| 6. Остающееся напряжение при токе коммутационных перенапряжений на волне 30/60 мкс с амплитудой, кВ, не более: 250 А 500 А 1000 А | 103,0 105,0 107,0 | 98,0 102,0 104,0 |
| 7. Остающееся напряжение при импульсах тока 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 148,0 | 146,0 |
| 8. Пропускная способность ограничителя: а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой, кА | 400 10000 65 | 550 10000 100 |
| 9. Удельная поглощаемая энергия одного импульса, кДж/кВ(U нр), не менее | 2,0 | 2,7 |
| 10. Масса не более, кг | 10 |
| 11. Высота, мм | 565 |
| 12. Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 120 |

пропускная способность при 2000 мс от 400 А до 850 А