## Ограничители перенапряжений в полимерном корпусе

## ОПН-П-6/7,2/10/1(2) III УХЛ1,

## ОПН-П-6/6,9/10/1(2) III УХЛ1

Предназначены для защиты электрооборудования сетей с изолированной нейтралью класса напряжения 6 кВ переменного тока частоты 50 Гц от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

Варианты исполнения – опорный и подвесной. ТУ 3414-004-31911579-2007

| Наименование параметра | Норма для U нр*), кВ |
| --- | --- |
|  | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 7,2 |
| 1. Класс напряжения сети, кВ | 6 |
| 2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряж., кВ | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 7,2 |
| 3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 8,6 | 9,0 | 8,6 | 9,0 |
| 4. Номинальный разрядный ток, кА | 10 |
| 5. Пропускная способность ограничителя (значение ампл прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), А | 400 | 500 |
| 6. Остающееся напряжение при токе грозовых перенапряжений с амплитудой, кВ, не более: 5000 А 10000 А 20000 А | 23,0 23,7 25,0 | 24,0 25,0 26,0 | 22,1 23,0 24,5 | 23,0 24,3 25,5 |
| 7. Остающееся напряжение при токе коммутационных перенапряжений на волне 30/60 мкс с ампл., кВ, не более: 250 А 500 А 1000 А | 18,3 18,9 19,2 | 19,1 20,3 21,0 | 17,4 18,1 18,6 | 18,1 19,9 20,4 |
| 8. Остающееся напряжение при импульсах тока 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 26,5 | 28,0 | 26,1 | 27,6 |
| 9. Пропускная способность ограничителя: а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой, кА | 400 10000 65 | 500 10000 100 |
| 10. Удельная поглощаемая энергия одного импульса, кДж/кВ(U нр), не менее | 2,0 | 2,7 |

# *)- диапазон Uнр  6,6 кВ - 8,0 кВ, шаг 0,1

пропускная способность при 2000 мс от 350 А до 850 А